MODELLO 1 + 6 : degrassatore  +  fanghi attivi ad aerazione prolungata (ossidazione totale)

Dati di progetto	Note per la compilazione	

A.E. =	Per il calcolo ci si riferisca alle linee guida ARPA. Qualora si intenda utilizzare un’ altra modalità di calcolo si illustri con relazione a parte. 
Si ricorda che 1 A.E. = 60 mg/l di BOD5	

Dotazione idrica lt/abitante/g =
	
Valori consigliati: 200 l/Ab/g per utenze domestiche 	

Degrassatori : per le acque saponate
		
Volume totale di tutti i degrassatori (litri) =	l. 250 fino a 5 a. e.
l. 350 fino a 7 a. e.
l. 550 fino a 10 a. e.
l. 1000 fino a 15 a. e.
l. 1700 fino a 30 a. e.
l. 2500 fino a 45 a. e.	

Fossa Imhoff

Comparto di sedimentazione (litri) =
	
Valori consigliati: 40-50 litri/utente	

Comparto fango (litri) =
	
Valori consigliati: 100-120 litri/utente	

Totale (litri) =
	
Non deve essere inferiore a 300 litri complessivi	

Ossidazione 

(Q) Portata (mc/die)

(V) Volume vano di aerazione (mc) =

(V) Volume vano di sedimentazione (mc) =

(Sm) Concentrazione fanghi attivi (KgSS/mc) =	
Valori consigliati: da 3 a 5 KgSS/mc

(Cf) Carico del fango (kg BOD/ kg SSV.die) =
	
Valori consigliati: da 0,07 a 0,1  kg BOD/ kg SSV.die	

(v) Sostanza organica nei solidi sospesi (kg SSV/ Kg SS) =
	
Valori consigliati: da 0,65 a 0,75	

(R) Rapporto di riciclo dei fanghi (%) =

(C) Consumo di ossigeno al processo  (KgO2/ die) =
	
Stima: 0,1 KgO2/ die/ Ab 	

(Cox) Cap. spec.di ossigenazione aeratore KgO2/KWh = 
	
Dato del fabbricante	

Portata aeratore (mc/h) =

Firma e timbro del Tecnico